Lernsituation

Der Besitzer des Geschäftshauses, in dem auch das Berliner start-up-Unternehmen Market-You GmbH eine Etage gemietet hat, möchte einige Erweiterungen der Elektroinstallation vornehmen. Da er von der fachmännischen und sauberen Arbeit des IB Mentzners überzeugt ist, beauftragt er dieses, die Arbeiten auszuführen.

Dazu lässt der Haustechniker Ihnen die nachfolgende Aufstellung zukommen (s. u.). Ihre Aufgabe ist es, die Leitungsquerschnitte zu ermitteln, um diese Angabe zusammen mit den Leitungslängen der Angebotsabteilung übergeben zu können.

- Installation eines Steckdosenstromkreises für PC-Technik im Sekretariat (EG) Anschlussleistung max. 500 W

Leitungsverlegung im vorhandenen Installationskanal (2 Leitungen vorhanden) Leitungslänge: 15 m

Umgebungstemperatur ca. 20°C

I = 2,1739130435 A

qmin = 2*15m*16A*156mΩ*mm2*6,9V = 2*15*1656*6,9mm2 = 1,2422360248mm2 ≈ 1,25mm2

F-Faktoren:

f1 = 1,06 	 da 20°C Umgebugstemparatur

f2 = 0,7 	 da 2 Leitungen vorhanden, dann 3

f3 = 1 	 da 2 belastete Adern

f4 = 1 	 da keine Oberschwingungen

Iz = 1,06 * 0,7 * 1 * 1 * 17,5 A = 12,985 A ≈ 13 A<16A

Also Querschnitt erhöhen auf 2,5mm:

Iz = 1,06 * 0,7 * 1 * 1 * 24 A = 17,808 A ≈ 17,8 A>16A

Damit ist ein Leitungsquerschnitt von 2,5mm zu nutzen.

- Installation zweier Computer inkl. Zubehör im Hauswartsbüro in der Kelleretage Anschlussleistung max. 1000 W

Leitungsverlegung im vorhandenen Installationskanal (5 Leitungen vorhanden) Leitungslänge: 30 m

Umgebungstemperatur im Winter ca. 35°C (wegen der Heizungsanlage)

Ib = 4,3478260870 A ≈ 4,35 A   Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

qmin = 2*30m*16A*156mΩ*mm2*6,9V = 2*30*1656*6,9mm2 = 2,4844720496mm2 ≈ 2,5 mm2

f1 = 0,89  	 da Heizung mit ~35°C im Winter in der Nähe

f2 = 0,57  	 da 5 Leitungen vorhanden

f3 = 1      	 da nur Neutralleiter + 1 Phase

f4 = 1 	 da keine Geräte mit Oberschwingungen

Iz = 0,89 * 0,57 * 1 * 1 * 24A= 12,1752 A ≈12,2A

Iz < 16A, daher muss ein größerer Leitungsquerschnitt gewählt werden.

Wird eine Leitung mit q = 4mm2  genutzt, kann berechnet werden:

Iz = 0,89 * 0,57 * 1 * 1 * 32A= 16,2336 A ≈16,3A>16A→4mm2 Querschnitt

- Installation weiterer Steckdosen für die Videoüberwachung im Sekretariat (EG) Anschlussleistung max. 3000 W (wegen des Betriebes von Radiatoren im Winter) Leitungsverlegung im neuen Installationsrohr

Leitungslänge: 25 m Umgebungstemperatur:  25°C

Ib = 13,0434782609 A ≈ 13,1 A   Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

qmin = 2*25m*16A*156mΩ*mm2*6,9V = 2*25*1656*6,9mm2 = 2,0703933747mm2 ≈ 2,1 mm2

f1 = 1  	 da 25°C Umgebungstemparatur

f2 = 1  	 da Neurohr

f3 = 1      	 da nur Neutralleiter + 1 Phase

f4 = 1 	 da keine Geräte mit Oberschwingungen

Iz = 1*1 *1*1* 24A= 24 A>16 A am LSS

Damit kann eine Leitung mit einem Leitungsdurchschnitt von 2,5mm2 verwendet werden.

- Installation zweier Steckdosen im Nebenraum der Küche (EG) Anschlussleistung max. 1500 W (Kaffeemaschine und Computer)

Leitungsverlegung im vorhandenen Installationsrohr (2 Leitungen vorhanden) durch die Küche

Leitungslänge: 20 m

Umgebungstemperatur im Sommer oft 50 °C

Ib = 6,5217391304 ≈ 6,6 A   Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

qmin = 2*20m*16A*156mΩ*mm2*6,9V = 2*20*1656*6,9mm2 = 1,6563146998mm2 ≈ 1,7 mm2  2,5mm2

f1 = 0,67  	 da oft 50°C

f2 = 0,7 	 da 2 Leitungen + eine weitere

f3 = 1      	 da nur Neutralleiter + 1 Phase

f4 = 1    	 da keine Geräte mit Oberschwingungen

Iz = 0,67 *0,7 * 1 * 1 * 24A= 11,256A ≈11,3A

Iz < 16A, daher muss ein größerer Leitungsquerschnitt gewählt werden.

Wird eine Leitung mit q = 4mm2  genutzt, kann berechnet werden:

Iz = 0,67 * 0,7 * 1 * 1 * 32A= 15,008A ≈15A>16A→4mm2 zu klein

Wird eine Leitung mit q = 6mm2  genutzt, kann berechnet werden:

Iz = 0,67 * 0,7 * 1 * 1 * 40A= 18,76A≈18,8A>16A→6mm2 reicht aus

- Aufstellung einer Transferpresse und eines Schneideplotters im Dachgeschoss Anschlussleistung max. 1000 W

Leitungsverlegung auf der Wand Leitungslänge: 40 m

Umgebungstemperatur im Sommer oft 50°C

Ib = 4,3478260870 A ≈ 4,4 A   Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

qmin = 2*40m*16A*156mΩ*mm2*6,9V = 2*40*1656*6,9mm2 = 3,3126293996mm2 ≈ 3,3 mm2  4mm2

f1 = 0,67  	 da oft 50°C

f2 = 1 	 da 2 Leitungen + eine weitere

f3 = 1      	 da nur Neutralleiter + 1 Phase

f4 = 1    	 da keine Geräte mit Oberschwingungen

Iz = 0,67 *1 * 1 * 1 * 38A= 25,46A≈25,5A→4mm2 reicht aus

Angebot

| Anwendungsgebiet | benötigte Länge ohne Verschnittzugabe | Querschnitt |
| --- | --- | --- |
| PC-Technik Sekretariat (1) | 15m | 2,5mm2 |
| Computer Hauswartsbüro (2) | 30m | 4mm2 |
| Videoüberwachung (3) | 25m | 2,5mm2 |
| Nebenraum Küche (4) | 20m | 6mm2 |
| Werkraum Dachgeschoss (5) | 40m | 4mm2 |