- Installation 3D-Drucker und Langfeldleuchte

Anschlussleistung max. 1200 W + 150 W (Lampe) = 1350W

Leitungsverlegung über ca. 20m ohne weitere Leitungen im Kanal

Umgebungstemperatur ca. 35°C

Ib = 5,8695652174 A ≈ 5,87 A   Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

qmin = 2*20m*16A*156mΩ*mm2*6,9V = 2*20*1656*6,9mm2 = 1,6563146998mm2 ≈ 1,7 mm2 > 2,5mm²

f1 = 0,89  	 da Heizung mit ~35°C im Winter in der Nähe

f2 = 1  	 da 1 Leitung vorhanden

f3 = 1      	 da nur Neutralleiter + 1 Phase

f4 = 1 	 da keine Geräte mit Oberschwingungen

2,5mm² @ C2, Ir = 29A

Iz = 0,89 * 1 * 1 * 1 * 29A= 25,81 A ≈26A>16A

Es kann demnach eine Leitung von 2,5mm² verlegt werden.